## Bus
Name | Voltage | State
1 | 10.5 | 1
2 | 20 | 1
3 | 10.5 | 1
4 | 15.7 | 1
5 | 10.5 | 1
6 | 10.5 | 1
7 | 10.5 | 1
8 | 10.5 | 1
9 | 220 | 1
11 | 500 | 1
12 | 500 | 1
13 | 500 | 1
14 | 220 | 1
16 | 220 | 1
18 | 220 | 1
19 | 220 | 1
20 | 220 | 1
21 | 220 | 1
22 | 220 | 1
23 | 220 | 1
24 | 220 | 1
25 | 500 | 1
26 | 500 | 1
27 | 500 | 1
28 | 500 | 1
29 | 220 | 1
30 | 220 | 1
31 | 220 | 1
33 | 220 | 1
34 | 220 | 1
50 | 220 | 1
51 | 10 | 1
52 | 10 | 1

## Line
Name | From | To | State | Sn(Sb) | Vn(Vb) | fn | length | r | x | b | Imax(标幺) | Pmax(标幺) | Smax(标幺)
1 | 11 | 25 | 1 | 100 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12 | 26 | 1 | 100 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 27 | 1 | 100 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 13 | 28 | 1 | 100 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 14 | 19 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 1.6456 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 18 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 1.5972 | 16.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 16 | 19 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 27.9752 | 105.512 | 0.00077975 | 0 | 0 | 0
8 | 16 | 20 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 7.986 | 32.0408 | 0.00097231 | 0 | 0 | 0
9 | 16 | 21 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 18.1016 | 86.152 | 0.00067769 | 0 | 0 | 0
10 | 16 | 29 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 0 | 0.0484 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 18 | 50 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 19 | 21 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 5.5176 | 17.908 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 19 | 30 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 9.4864 | 41.3336 | 0.00033471 | 0 | 0 | 0
14 | 20 | 22 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 10.3576 | 41.5756 | 0.001243 | 0 | 0 | 0
15 | 21 | 22 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 7.26 | 29.3788 | 0.00090826 | 0 | 0 | 0
16 | 22 | 23 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 25.9908 | 91.96 | 0.00068306 | 0 | 0 | 0
17 | 23 | 24 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 5.1304 | 35.816 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 25 | 26 | 1 | 100 | 500 | 50 | 0 | 8.25 | 85.75 | 0.0015038 | 0 | 0 | 0
19 | 27 | 28 | 1 | 100 | 500 | 50 | 0 | 6.125 | 63.75 | 0.001116 | 0 | 0 | 0
20 | 29 | 34 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 0 | 0.0484 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 30 | 31 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 0 | 0.0484 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 31 | 33 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 0 | 0.0484 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 33 | 34 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 7.4536 | 76.472 | 0.0016033 | 0 | 0 | 0
24 | 9 | 22 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 27.0556 | 105.512 | 0.00080744 | 0 | 0 | 0
25 | 9 | 23 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 1.6456 | 6.3404 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 9 | 24 | 1 | 100 | 220 | 50 | 0 | 7.1148 | 50.336 | 0 | 0 | 0 | 0

## Trans
Name | Bus(high/low) | State | Sn(Sb) | Vn(Vb) | fn | r | x | b | tap_ratio | phi | (->标幺)Imax | Pmax | Smax(标幺<-)
trans1 | 24/1 | 1 | 100 | 220/10.5 | 50 | 0 | 7.26 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0
trans2 | 9/2 | 1 | 100 | 220/20 | 50 | 0 | 10.5028 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0
trans3 | 22/3 | 1 | 100 | 220/10.5 | 50 | 0 | 6.0016 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0
trans4 | 19/4 | 1 | 100 | 220/15.7 | 50 | 0 | 30.976 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0
trans5 | 18/5 | 1 | 100 | 220/10.5 | 50 | 0 | 18.15 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0
trans6 | 30/7 | 1 | 100 | 220/10.5 | 50 | 0 | 21.1992 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0
trans7 | 31/8 | 1 | 100 | 220/10.5 | 50 | 0 | 15.8752 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0

## Trans3
Name | Bus | State | Sn(Sb) | Vn(Vb) | fn | r | x | b | tap_tatio | phi | Imax | Pmax | Smax
trans8 | 13/16/6 | 1 | 100 | 500/220/10.5 | 50 | 0/0/0 | 23.7949/2.5/84.25 | 0/0/0 | 0.9756/1.0270/1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0
trans9 | 11/9/51 | 1 | 100 | 500/220/10 | 50 | 0/0/0 | 42.8308/-5/2.5 | 0/0/0 | 0.9756/1/1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0
trans10 | 12/14/52 | 1 | 100 | 500/220/10 | 50 | 0/0/0 | 42.8308/-5/0.25 | 0/0/0 | 0.9756/1/1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0

## PV
Name | bus | Sn(Sb) | Vn(Vb) | (标幺->)P | V | qgmax | qgmin | Vmax | Vmin(<-标幺)
1 | 2 | 100 | 20 | 6 | 1.05 | 6 | -6 | 1.1 | 0.95
2 | 3 | 100 | 10.5 | 3.1 | 1.05 | 6 | -6 | 1.1 | 0.95
3 | 4 | 100 | 15.7 | 1.6 | 1.05 | 6 | -6 | 1.1 | 0.95
4 | 5 | 100 | 10.5 | 4.3 | 1.05 | 6 | -6 | 1.1 | 0.95
5 | 6 | 100 | 10.5 | -0.01 | 1.05 | 6 | -6 | 1.1 | 0.95
6 | 7 | 100 | 10.5 | 2.25 | 1.05 | 6 | -6 | 1.1 | 0.95
7 | 8 | 100 | 10.5 | 3.06 | 1.05 | 6 | -6 | 1.1 | 0.95

## SW
Name | bus | Sn(Sb) | Vn(Vb) | (->标幺)V0 | Va | qgmax | qgmin | Vmax | Vmin(标幺<-)
1 | 1 | 100 | 10.5 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1.1 | 0.95

## PQ
Name | Bus | Sn(Sb) | Vn(Vb) | (->标幺)P | Q | Vmax | Vmin(标幺<-) | z
1 | 9 | 100 | 220 | 3.76 | 2.21 | 1.1 | 0.95 | 1
2 | 16 | 100 | 220 | 5 | 2.3 | 1.1 | 0.95 | 1
3 | 18 | 100 | 220 | 4.3 | 2.2 | 1.1 | 0.95 | 1
4 | 19 | 100 | 220 | 0.864 | 0.662 | 1.1 | 0.95 | 1
5 | 20 | 100 | 220 | 0.719 | 0.474 | 1.1 | 0.95 | 1
6 | 21 | 100 | 220 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.95 | 1
7 | 22 | 100 | 220 | 2.265 | 1.69 | 1.1 | 0.95 | 1
8 | 23 | 100 | 220 | 2.87 | 1.44 | 1.1 | 0.95 | 1
9 | 29 | 100 | 220 | 5.2 | 0.1 | 1.1 | 0.95 | 1

## Shunt
Name | Bus | Sn | Vn | fn | g | b
shunt1 | 25 | 100 | 500 | 50 | 0 | -0.0005466
shunt2 | 26 | 100 | 500 | 50 | 0 | -0.0005466
shunt3 | 27 | 100 | 500 | 50 | 0 | -0.0005466

## Fault
Name | Bus | Sn | Vn | fn | tf | tc | rf | xf
#1 | 30 | 100 | 220 | 50 | 1 | 1.05 | 0 | 0.0484

## Switch
Name | Line | Trans | tf | tc
#1 | 16 |  | 1 | 3

## Syn6
Name | Bus | Sn | Vn | fn | Xl | Ra | Xd | Xd' | Xd'' | Td0' | Td0'' | Xq | Xq' | Xq'' | Tq0' | Tq0'' | M | D
1 | 1 | 1880 | 10.5 | 50 | 0 | 0 | 0.016538 | 0.016538 | 0.016538 | 10 | 0.1 | 0.016538 | 0.016538 | 0.016538 | 9999 | 0.2 | 14081.2 | 0
2 | 2 | 780 | 20 | 50 | 0 | 0 | 1.2839 | 0.15297 | 0.095184 | 8.375 | 0.224 | 1.2839 | 1.2839 | 0.095184 | 9999 | 1.66 | 2999.794 | 0
3 | 3 | 882 | 10.5 | 50 | 0 | 0 | 0.15213 | 0.043625 | 0.03125 | 7.24 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.03125 | 9999 | 0.2 | 7950.348 | 0
4 | 4 | 235 | 15.7 | 50 | 0 | 0 | 1.8985 | 0.29789 | 0.19195 | 6.2 | 0.192 | 1.8985 | 1.8985 | 0.19195 | 9999 | 1.89 | 1567.92 | 0
5 | 5 | 637.5 | 10.5 | 50 | 0 | 0 | 0.33741 | 0.05292 | 0.034242 | 6.2 | 0.1 | 0.33741 | 0.33741 | 0.034242 | 9999 | 0.5 | 3919.9875 | 0
6 | 6 | 350 | 10.5 | 50 | 0 | 0 | 0.60013 | 0.072398 | 0.05439 | 6.92 | 0.1 | 0.60013 | 0.60013 | 0.05439 | 9999 | 0.2 | 786 | 0
7 | 7 | 286 | 10.5 | 50 | 0 | 0 | 0.34848 | 0.13801 | 0.097143 | 5.53 | 0.05 | 0.24671 | 0.24671 | 0.097143 | 9999 | 0.05 | 2199.912 | 0
8 | 8 | 388.4 | 10.5 | 50 | 0 | 0 | 0.21289 | 0.08686 | 0.055636 | 5.95 | 0.05 | 0.17344 | 0.17344 | 0.055636 | 9999 | 0.05 | 3259.8412 | 0

## Tg1
Name | Syn | Wref0 | R | Pmax | Pmin | Ts | Tc | T3 | T4 | T5
#1 | 2 | 1 | 0.05 | 1.1 | 0 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.02 | 1

## Tg2
Name | Syn | Wref0 | R | Tmax | Tmin | T1 | T2
#2 | 2 | 1 | 0.05 | 1.1 | 0 | 0.03 | 0.5

## Avr1
Name | Syn | Vrmax | Vrmin | K0 | T1 | T2 | T3 | T4 | Te | Tr | Ae | Be
#1 | 1 | 3.3 | -2.6 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0

## Avr2
Name | Syn | Vrmax | Vrmin | Ka | Ta | Kf | Tf | Ke | Te | Tr | Ae | Be
#2 | 7 | 5 | 0 | 50 | 0.03 | 0.04 | 0.715 | 1 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0

## Avr3
Name | Syn | vfmax | vfmin | K0 | T2 | T1 | vf0 | v0 | Te | Tr
3 | 3 | 1.8 | 0 | 50 | 0.1 | 0.08 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.03

## Pss1
Name | Syn | Vsmax | Vsmin | Kw | Tw | Kp | Kv
#1 | 3 | 0.1 | -0.1 | 15 | 10 | 0 | 0

## Pss2
Name | Syn | Ni | Vsmax | Vsmin | Kw | Tw | T1 | T2 | T3 | T4 | Ka | Ta | Kp | Kv | Vamax | Va1max | Vs1max | Vs1min | Ethr | Wthr | S2 | State
#2 | 3 | 1 | 0.1 | -0.1 | 8 | 10 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Pss3
Name | Syn | Ni | Vsmax | Vsmin | Kw | Tw | T1 | T2 | T3 | T4 | Ka | Ta | Kp | Kv | Vamax | Va1max | Vs1max | Vs1min | Ethr | Wthr | S2 | State
#3 | 3 | 1 | 0.1 | -0.1 | 8 | 10 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1